2025年度可持续水管理信息披露报告

1  信息披露说明

本报告根据AWS国际可持续水管理标准编制。旨在展示我们公司在2025年度的可持续水管理绩效和重点项目成果，以及2026年度的公司水管理计划摘要。报告覆盖的范围是沪士电子股份有限公司在昆山市青淞厂运营相关的水管理活动。我们欢迎各方对本报告提出意见和反馈，以持续改进我们的水管理实践，为可持续发展做出贡献。

2  2025年度水管理绩效及重点项目成果

2.1 单位产品用水量（双面板计算）

| 指标 | 单位 | 2025年 | 清洁生产一级标准 | 达标情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品用水量 | m3/m2 | 0.214 | ≤0.4 | 优于清洁生产一级标准 |  |

2025年度主要开展的节水行动：

| 项目名称 | 完成时间 | 实施效果 |
| --- | --- | --- |
| 修改废水后调池供水管道，进一步扩大中水回用能力。 | 2025年第三季度 | 每天可减少100-150吨新鲜水使用，工业用水重复利用率65.42% |
| 优化纯水设施，汰换1套UF及RO设施。单套UF产水能力提升40t/h，单套RO产水能力提升20t/h。 | 2025年第三季度 |  |
| 更新中水系统RO膜 | 2025年第四季度 | 回用水水量、水质达标 |

2.2 废水排放

2025年关键指标COD、氨氮、总磷、总铜均达到内控指标，单位产品废水量0.142m3/m2，达到内控指标（0.42 m3/m2）。

| 排放口 | 污染物 | 许可浓度 | 内控指标 | 排放浓度 |  |  | 许可排放量（吨） | 实际排放量 | 超标情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |  |
| 工业废水总排口 | COD | 50 ppm | 40 ppm | 12.12 ppm | 33.10 ppm | 17.03 ppm | 102.7613 | 31.43 | 无 |  |
|  | 氨氮 | 5.0 ppm | 4.0 ppm | 0.25 ppm | 3.50 ppm | 1.15 ppm | 3.94 | 2.14 | 无 |  |
|  | 总磷 | 0.5 ppm | 0.2 ppm | 0.0134 ppm | 0.0299 ppm | 0.0211 ppm | 0.7458 | 0.0383 | 无 |  |
|  | 总铜 | 0.3 ppm | 0.2 ppm | 0.0805 ppm | 0.167 ppm | 0.114 ppm | 0.6215 | 0.2082 | 无 |  |

2025年度主要开展的水质改善行动：

| 项目名称 | 完成时间 | 实施效果 |
| --- | --- | --- |
| 优化中水系统降低浓水排放 | 2025年第四季度 | 单位产品废水产生量0.142m3/m2。 |
| 显影备用系统维修改善 | 2025年第四季度 | 增加备用处理系统，提高抗冲击负荷能力。 |
| 废水ABFT厌氧段污泥清理 | 2025年第三季度 | 增加系统有效容积和水力停留时间，强化厌氧段处理效果。 |
| 废水ABFT厌氧段增加搅拌 | 2025年第三季度 | 改变重力推流形式，使得泥水混合更均匀，提高抗冲击能力。 |
| MBR膜药洗池防腐维修 | 2025年第三季度 | 防止废水渗漏。 |

2.3 水管理、安全饮用水和卫生（WASH）和重要水相关区域的保护

公司在水管理制度、WASH和重要水相关区域保护领域也积极开展行动，落实公司在可持续水管理方面的战略，主要活动包括：

| 项目名称 | 完成时间 | 实施效果 |
| --- | --- | --- |
| 工厂附近吴淞江流域地表水水质检测 | 2025年第一季度 | 检测结果符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 表1 Ⅳ类标准，判断公司废水排放对流域水质未有影响。 |
| 傀儡湖下游水体举办净滩活动 | 2025年第一季度 | 公司员工及家属、周边社区、政府部门，约20人参加活动，活动过程中 |
| 为周边相关方提供免费饮用水 | 2025年度 | 在公司警卫室设置饮水点，周边居民、周边工作者提供安全洁净的饮用水。 |
| 为周边社区提供清洁用品 | 2025年第四季度 | 为香溢紫郡社区提供洗手液等清洁用品 |
| 推动其他厂区节水改善，总用水量下降10% | 2025年第四季度 | 截至2025年12月底，HS厂生产用水量下降12%，达到预期目标 |
| 推动供应商在IPE平台上披露PRTR排放数据 | 2025年第三季度 | 已有20家厂商完成PRTR数据披露。 |

3  合规情况

2025年1月-12月期间，公司无与水有关的违规事项

4  2026年度水管理计划摘要

| 领域 | 目标 | 日常措施与改善项目 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可持续的水平衡 | 工业用水重复利用率大于60% | 配套B3厂新增较低中水回收系统 | 2026年第四季度 |
|  |  | 自来水UF反洗水收集至中水原水水箱 | 2026年第二季度 |
|  |  | 更换中水系统RO膜，稳定回用水量和水质 | 2026年第四季度 |
|  |  | 按时保养中水设备 | 2026年第四季度 |
|  | 总用水量小于500万吨 | 厂区员工节约用水 | 2026年第四季度 |
|  |  | 自来水UF反洗水收集至河水原水水池 | 2026年第二季度 |
|  | 产品单耗目标小于等于0.4m3/m2 | 新购电镀线VCP线替代垂直电镀线 | 2026年第四季度 |
|  |  | 环保部门查核异常用水原因并进行改善 | 2026年第四季度 |
| 水质 | 减少废水产生 | 优化中水系统降低浓水排放 | 2026年第四季度 |
|  | COD 小于等于40ppm；氨氮小于等于4.0ppm；总磷小于0.2ppm；总铜小于0.2ppm； | 废水MBR曝气系统维修改造 | 2026年第四季度 |
|  |  | 废水MBR回流系统维修改造 | 2026年第二季度 |
|  |  | 废水ABFT系统维修改造 | 2026年第三季度 |
|  | 防止废液泄漏，污染其他水体 | 高锰酸钾废液池清理检修 | 2026年第三季度 |
|  |  | 厂房两侧地坑清理检修 | 2026年第二季度 |
| 管理与制度 | 提升人员持续水管理意识 | 开展新员工培训，公司年度培训 | 2026年第一季度 |
|  | 总排口排放指标稳定匀速排放 | 进一步完善制程用水、排水标准 | 2026年第一季度 |
| 重要水区域 | 流域内重要水区域的保护活动 | 在吴淞江流域内的重要水相关区域举办活动，邀请重要相关方参加活动，提高对流域内重要水体的关注度和保护意识。 | 2026年第三季度 |
|  | 监控周边水质识别流域风险 | 对厂界周边地表水进行检测 | 2026年第四季度 |
| 安全饮用水及卫生（WASH） | 为周边社区提供WASH 相关服务/物资 | 赠送洗手清洁物品，或和周边寻求合作机会，开展WASH相关活动。 | 2026年第二季度 |
|  | 提供安全健康的免费的饮用水 | 公司门口保安室有饮用水机、定期维护设备、检测饮用水水质。 | 2026年度 |

5 意见征求和反馈

欢迎您通过以下链接回复问卷，反馈您对我公司水管理的意见，以及您对本地水资源的担忧。